## 表紙
| 令和8年度 |  |  | 「建設リサイクル法対象工事」「週休2日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 西ふれあいセンター空調熱源機器改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市南区妹尾880番地1
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期 7.6ヵ月
令和 9年 2月 26日まで 積算時期 令和8年3月
〇機械設備工事
空気調和設備、換気設備、撤去工事
〇建築物概要
〈構 造〉鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）地上5階地下1階建
〈延べ面積〉7,297.38m2
〇附帯工事
電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | 配管設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理 | 本工事で発生するすべて
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RH-1,2 | 灯油焚2重効用
吸収式冷温水発生 | 冷却能力422kW | 2
器 | 加熱能力432kW |  | 基
CT-1,2 | 2重効用吸収式冷凍機用
冷却塔 | 超低騒音角型 | 2
| 冷却能力782.8kW |  | 基
PCD-1,2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 100×80φ×2040L/min×20m×11kW | 2
| PG,防振架台 他標準付属品 |  | 台
PCH-11,12 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 80×65φ×1210L/min×10m×3.7kW | 2
| PG,防振架台 他標準付属品 |  | 台
PCH-21～24 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65×50φ×618L/min×20m×3.7kW | 4
| PG,防振架台 他標準付属品 |  | 台
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
煙道工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 17
ｍ
冷温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 19
ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 150A | 79
(SGP-VB) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 18
(SGP-VB) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 80A
炭素鋼鋼管(白) |  | 7
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(白) |  | 1
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 3
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
18
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
8
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
4
個
鋳鉄 | 10K 150A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 2
個
鋳鉄 | 10K 125A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 2
個
鋳鉄 | 10K 100A
衝撃吸収式逆止弁 |  | 4
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
8
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 10
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 油用ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 150A ×800L
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 150A
12
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 32A
4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 150A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 32A
2
個
電動3方弁 | 150A
2
個
電磁弁 | 32A
2
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
8
個
圧力計 | 水用
8
組
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
既設冷却水管ｹﾚﾝ | 150A |  |  |  |  | 別紙 00-0005
塗装 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.5mm(～450mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 17
㎡
FE-B1-5 | #3.0×2100m3/h×12mmAq×0.3kw
排気ﾌｧﾝ再取付 |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ器具再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | 150㎜ -
(高圧1ﾀﾞｸﾄ､ |  | 2
高圧2ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ｍ
保温塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【空調設備】
煙道撤去
2
か所
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
溶液回収 | 証明書発行含む
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
【換気設備】
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 9
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
FE-B1-5 | #3.0×2100m3/h×12mmAq×0.3kw
排気ﾌｧﾝ撤去 |  | 1
(再使用) |  |  | 台
ﾀﾞｸﾄ器具 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
(再使用) |  | 1
式
ﾀﾞｸﾄ撤去 再使用 | [5 empty] | 別紙 00-0014
しない |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべて
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電源
離線･結線 |  | 12
台
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
改修屋内工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 600㎏/m3未満
(揚重機除く) |  | 11.6
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
(揚重機除く) |  | 0.92
ｔ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 100t
| ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共 | 2
日
計
煙道工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
煙道製作 | φ200 φ400
2
組
煙道切断接続 | φ400
2
か所
煙道 断熱 | ｶﾗｰ亜鉛鉄板
4.8
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
改修屋内工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 150A
6
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 125A
8
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 100A
8
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 32A
1
か所
配管切断 | 保温無 鋼管 150A
4
か所
配管切断 | 保温無 鋼管 20A
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
改修屋内工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 125A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 18
| 32A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 8
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 4
| 100A |  | 個
配管用 | 露 出 150A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 79
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 125A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 17
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 100A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 19
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 7
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 1
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出(油)
炭素鋼鋼管(黒管) | 20A | 3
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
改修屋内工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設冷却水管ｹﾚﾝ | 150A |  |  |  |  | 別紙 00-0005
塗装 |  | 1
式
素地ごしらえ | 鉄鋼面
改修仕様 | 工程C種 | 38.1
㎡
配管用 | 露 出 150A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 73
塗装 |  |  | ｍ
養生(内部改修) | 塗装塗替え程度
55
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ器具再取付 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
制気口再取付 | VHS 350*200
2
個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ再取付 | VD 350*300
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 保温厚25 |  | ㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
9
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
RH-1,2 | 灯油焚2重効用
吸収式冷温水発生 | 冷却能力422 kW | 2
器 撤去 | 加熱能力432 kW |  | 基
CT-1,2 | 2重効用吸収式冷凍機用
冷却塔 撤去 | 超低騒音角型 | 2
| 冷却能力782.8 kW |  | 基
PCD-1,2 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 100×80φ×2040L/min×20m×11kW | 2
| GV,CV,PG,防振架台 他標準付属品 |  | 台
PCH-11,12 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 80×65φ×1210L/min×10m×3.7kW | 2
| GV,CV,PG,防振架台 他標準付属品 |  | 台
PCH-21～24 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 65×50φ×618L/min×20m×3.7kW | 4
| GV,CV,PG,防振架台 他標準付属品 |  | 台
計
機器搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 7,000kg以下
12
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.92
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 150A | 61
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 125A | 17
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 100A | 19
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 50A | 1
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 32A | 18
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 3
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋内一般管
（再使用無し） | 150A | 19
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋内一般管
（再使用無し） | 80A | 7
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管付属品撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 150A
18
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 125A
8
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 100A
4
個
ﾁｬｯｷ弁撤去 | 150A
2
個
ﾁｬｯｷ弁撤去 | 125A
4
個
ﾁｬｯｷ弁撤去 | 100A
4
個
可とう継手撤去 | 球形 150A
12
個
可とう継手撤去 | 球形 125A
8
個
可とう継手撤去 | 球形 100A
8
個
可とう継手撤去 | 球形 32A
4
本
Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 | 150A
2
個
電動3方弁撤去 | 150A
2
個
計
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 125A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
撤去 | 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 18
| 32A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞｸﾄ器具 撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0013
(再使用) |  | 1
式
制気口撤去 | VHS 350*200
(再使用) |  | 2
個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 | VD 350*300
(再使用) |  | 1
個
計
ﾀﾞｸﾄ撤去 再使用 | [5 empty] | 別紙 00-0014
しない |  | 1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
16
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 150㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
撤去 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 本工事で発生するすべて
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
10.4
ｍ3
発生材積込み | 保温くず 人力
1.22
ｍ3
発生材積込み | 金属くず 人力
12.12
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 10.4
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 保温くず | 1.22
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属くず | 12.12
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 2.08
ｔ
発生材処分 | 保温くず
0.05
ｔ
金属くず（最終処
分） |  | 18.18
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
交通整備員 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 29
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ
8
か月
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
仮設敷鉄板 | [5 empty] | 別紙 00-0019/00-001
1
式
仮設敷鉄板運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0019/00-002
1
式
ｺﾝﾊﾟﾈ
108
㎡
計
仮設敷鉄板 | [5 empty] | 別紙 00-0019/00-001
1
式
仮設鉄板敷 | 設置費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 108
㎡
仮設鉄板敷 | 撤去費 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ - | 108
㎡
仮設鉄板敷 | 供用1日賃料 敷鉄板
| 1524×6096×22㎜ 10日 | 108
㎡
計
仮設敷鉄板運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0019/00-002
1
式
仮設敷鉄板運搬
108
㎡
計
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 30
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通整備員 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
交通整備員
8
人
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 31
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
20.31
ｔ
計