## 表紙
| 令和 ８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 東区役所変圧器取替ほか電気設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 から 共通費算定工期 ９．１ヶ月
令和 ９年 ３月３１日 まで 積算時期 令和 ８年 ３月
工事概要
〇電気設備工事
電灯設備、受変電設備、直接仮設設備、発生材処理
〇建築物概要
〈構 造〉 鉄骨造４階建
〈延べ面積〉 ６，７７４．９７㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋内工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
受変電設備
1
式
直接仮設設備
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
直接仮設設備
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
改修屋内工事 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 81
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 11
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 2
ｍ
ﾊｰﾈｽ | ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(3芯)
| 2分岐、取付台、保護ｶﾊﾞｰ共 | 11
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×2(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | 抜止め形 | 11
個
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用電源盤 | MCCB3P100AF75AT x 1
(L-1-4) 新設 | ELCB2P 50AF20AT x 11
MCCB2P 50AF20AT x 3(予備)
ｽﾍﾟｰｽ 50AF x 2
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修屋内工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 86
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
27
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
厚鋼電線管(G) | (54) 露出(塗装有)
3
ｍ
変圧器(屋内) | ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V 150kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ、ﾀﾞｲﾔﾙ温度計付 | 1
JIS C 4306-2013 |  |  | 台
銅帯 | (6t×75mm)×1
3
ｍ
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 4.9t
1
日
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋内工事 |  | 直接仮設設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LSA重油 | 非常用発電機用
190
Ｌ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 金属くず類 人力
0.24
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 金属くず類 | 1
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | 台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
改修屋内工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 単独搬入 800㎏以下
0.65
ｔ
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 500㎏以下
0.4
ｔ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
変圧器 | 6kV 単相 100kVA
撤去 | (再使用しない) | 1
台
銅帯 | (6t×50mm)×1
撤去 | (再使用しない) | 3
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
改修屋内工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | H3
0.4
ｔ
非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | 上銅
8
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0005
料 |  | 1
式
電気主任技術者停
電作業立会作業費 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0005
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 10
月
計