## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立角山小学校高圧受変電設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市東区才崎３８９番地
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期８．９か月
令和 ９年 ３月３１日まで 積算時期 令和８年３月
工事概要
〇電気設備工事
受変電設備、構内配電線路、仮設工事、発生材処理、キュービクル基礎工事、
給水配管移設工事
〇建築物概要
校舎棟 構造：鉄筋コンクリート造3階建 延べ面積：1,883.12㎡
体育館 構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建 延べ面積：705.75㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内配電線路
1
式
仮設工事
1
式
発生材処理
1
式
キュービクル基礎工事
1
式
給水配管移設工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 受変電設備
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
構内配電線路 | 構内低圧配電線路
1
式
計
仮設工事
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
キュービクル基礎工事 | 直接仮設
1
式
キュービクル基礎工事 | 土工
1
式
キュービクル基礎工事 | 地業
1
式
キュービクル基礎工事 | 杭地業
1
式
キュービクル基礎工事 | 鉄筋
1
式
キュービクル基礎工事 | コンクリート
1
式
キュービクル基礎工事 | 型枠
1
式
キュービクル基礎工事 | 鉄骨
1
式
キュービクル基礎工事 | 左官
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
キュービクル基礎工事 | 内外装
1
式
計
給水配管移設工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修屋外工事 |  | 受変電設備 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | ３面体 屋外自立型
箱体 ZS160処理
屋根・ﾍﾞｰｽ SUS製
指定色塗装
低圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ設備
SC+SR+Mg L=6% 19.1kvar含
予備品・付属品共
1
面
変圧器(屋内) | 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) | ｱﾓﾙﾌｧｽ
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 警報接点付
防振ｺﾞﾑ 耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付含
1
台
変圧器(屋内) | 単相 6kV-210/105V 75kVA
(60Hz用) | ｱﾓﾙﾌｧｽ
ﾀﾞｲﾔﾙ温度計 警報接点付
防振ｺﾞﾑ 耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付含
1
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
導入線
10
ｍ
導入線(PF管内)
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
9
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
PAS付属ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
(施工費) |  | 9
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 22㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (82) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 20
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (28) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 20
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (22) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 2
㎡以上) |  |  | ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (81) 角型 地中
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 10
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (30) 角型 地中
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 9
ｍ
取引計器盤 | SUS-WP
1
面
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A 副銘板共 |  | 台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAS操作用固定金
具 |  | 1
個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 5.0kN
1
本
腕金(碍子別途) | 1800㎜
1
本
腕金(碍子別途) | 1500㎜
2
本
腕金(碍子別途) | 1200㎜
2
本
腕金(碍子別途) | 900㎜
5
本
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
接地測定端子
1
個
底板 | 2号(500φ×厚100㎜)
1
個
根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 2号(～12m)
1
個
支線 | 38mm2
1
か所
支線ｶﾞｰﾄﾞ | 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(黄色)2.2m
(材料費) |  | 1
個
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
3
個
接地工事 | EA
(銅覆鋼棒打込式) | 14φ×1.5m～3連-2組 | 1
か所
接地工事 | ED
(銅覆鋼棒打込式) | 14φ×1.5m | 1
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
2
枚
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
3
ｍ
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ | 吊能力2.9t
運転 |  | 1
日
高所作業車(ﾄﾗｯｸ | 12ｍ
架装ﾘﾌﾄ) |  | 2
台
土工費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 18
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 34
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
65
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾗｯｸ
46
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C 管内
20
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
17
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
20
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 14C
| ﾗｯｸ | 35
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 14C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 14C
| 管内 | 17
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| ﾗｯｸ | 35
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 17
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾗｯｸ
35
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C 管内
17
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
68
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
25
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| ﾗｯｸ | 35
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 15
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
63
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
7
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
2
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 7
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 6
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 19
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CV14mm2-3C FEP管内
16
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CV14mm2-3C 管内
16
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CV5.5mm2-2C FEP管内
8
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CV5.5mm2-2C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CPEV1.2mm-3P 管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CPEV1.2mm-3P FEP管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CV150mm2-3C 管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CV150mm2-3C FEP管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CVV2mm2-14C 管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CVV2mm2-14C FEP管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CVV2mm2-5C 管内
2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CVV2mm2-5C FEP管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | HP1.6mm-3C 管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | HP1.6mm-3C FEP管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CEE2mm2-2C 管内
2
ｍ
既設ｹ-ﾌﾞﾙ | CEE2mm2-2C FEP管内
2
ｍ
導入線
10
ｍ
導入線(PF管内)
55
ｍ
耐衝撃性 | (22) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 34
ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (28) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 17
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (36) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 4
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (42) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 9
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (54) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 9
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (82) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 34
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (30) 角型 地中
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 34
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (50) 角型 地中
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 61
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (81) 角型 地中
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 66
ｍ
接地工事 | EACD
(銅覆鋼棒打込式) | 14φ×1.5m～3連-2組 | 1
か所
接地工事 | EB
(銅覆鋼棒打込式) | 14φ×1.5m～2連-2組 | 1
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
接地工事 | EELB
(銅覆鋼棒打込式) | 14φ×1.5m | 1
か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
3
枚
直線接続材 | CE8mm2-3C ﾚｼﾞﾝ注入工法
1
組
直線接続材 | CET100mm2 ﾚｼﾞﾝ注入工法
1
組
直線接続材 | CET38mm2 ﾚｼﾞﾝ注入工法
2
組
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150× 150× 100
防水 |  | 1
(SUS) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 300
防水 |  | 1
(SUS) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 1
(SUS) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 600x600x500 SUS-WP
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 150
防水 |  | 1
(SUS) |  |  | 個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 500A 1段目
39
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 300A 1段目
22
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ -
61
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 -500 -WP
39
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 -300 -WP
22
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ | W500
下部保護網 |  | 39
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ | W300
下部保護網 |  | 22
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ | L=1200 溶融亜鉛ﾒｯｷ
支持金物 |  | 9
組
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ | L=900 溶融亜鉛ﾒｯｷ
支持金物 |  | 9
組
ｹ-ﾌﾞﾙﾗｯｸ | L=600 溶融亜鉛ﾒｯｷ
支持金物 |  | 17
組
接続盤
1
面
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H1-9 R8K-60
1
組
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
16
ｍ
土工費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
消火器 | ABC10型 屋外ﾎﾞｯｸｽ共
1
個
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修屋外工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補修費 | 場内整地 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 金属類 人力
1.19
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
2.87
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ 人力
3.08
ｍ3
積込み | 人力土工 -
15.6
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属くず | 9.93
| DID区間有り 3.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ | 3.08
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ | 2.5
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 15.6
| 1.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 0.12
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
2.5
ｔ
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶﾞﾗ
3.7
ｔ
発生土処分 | 1～2種
15.6
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
隅遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0015
後片付け |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
根切り | 小規模土工
| - | 16.3
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
7.1
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
3
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-15-20N
1.5
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 杭地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
鋼管杭 | ｱﾙﾌｧﾌｫｰｽﾊﾟｲﾙ工法同等
φ139.8 t=4.5 STK400
翼径φ350 t=12 SS400
L=13.45m 12本
| 重機回送･施工費(杭頭処理共)共 | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
受変電設備基礎用 | SD295A D10 材
異形鉄筋 |  | 0.07
ｔ
受変電設備基礎用 | SD295A D13 材
異形鉄筋 |  | 1
ｔ
受変電設備基礎用 | SD295A D16 材
異形鉄筋 |  | 0.08
ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1.1
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S15
| 粗骨材20 (基礎+ｽﾗﾌﾞ) | 10
ｍ3
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 27.3
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
27.3
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
27.3
㎡
ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間) | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU) 40A
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
鋼材 | H-150*150*7*10
1.2
ｔ
鋼材 | L-65*65*6
0.1
ｔ
鋼材 | PL9
65.9
kg
鋼材 | PL6
65.7
kg
ｴｷｽﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾀﾙ | XG-12(歩行用)
13
㎡
JIS形溶融亜鉛ﾒｯｷ | F8T M16*45
高力ボルト |  | 79
本
JIS形溶融亜鉛ﾒｯｷ | F8T M20*55
高力ボルト |  | 42
本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | SNR400 M16*400
32
本
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
工場加工費
1.4
ｔ
工場溶接費
73.6
ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ費 | HDZT77 無加工品 鉄骨単体
1.4
ｔ
運搬費 | 鉄骨製作工場～めっき工場
1.4
ｔ
運搬費 | めっき工場～現場
1.4
ｔ
現場取付費
1.4
ｔ
JIS形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 121
| 施工手間 |  | 本
点検梯子 | 材工共
| 支柱φ34 踏み桟φ19 | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 式
侵入防止蓋 | ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304 HL t=1.2
| あと施工ｱﾝｶｰM16(6本)共 | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 28.2
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 内外装
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ | 朝日UNﾌｪﾝｽA1800-40同等 H=1,800
| (40 亜鉛ﾒｯｷ品) | 17.8
ｍ
ﾌｪﾝｽ扉 | 朝日UNﾌｪﾝｽ門扉A1800-40同等品
| 南京錠共 片開きW1000 | 1
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修屋外工事 |  | 給水配管移設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 13
(SGP-VD) |  |  | ｍ
埋設標示柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製,表示部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ
| 100□×300L | 3
個
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
13
ｍ
土工費 | (給水設備設備) |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
改修屋外工事 |  | 受変電設備 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.9
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
3.3
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.59
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.36
ｔ
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
受変電設備 撤去 | 3面体 開閉器盤共
| 再使用しない | 1
面
油入ﾄﾗﾝｽ 撤去 | 3φ3W 100KVA 再使用しない
1
台
油入ﾄﾗﾝｽ 撤去 | 1φ3W 75KVA 再使用しない
1
台
ｺﾝﾃﾞﾝｻ 撤去 | 10KVA 再使用しない
1
台
搬出費 | 複数搬出 200㎏/m3未満
2.38
ｔ
搬出費 | 複数搬出 500㎏以下
0.43
ｔ
搬出費 | 複数搬出 500㎏以下
0.28
ｔ
ｷｭ-ﾋﾞｸﾙ基礎撤去 | W1800xL2600xH150
| 再使用しない | 4.68
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 片抱
| SABD-19SDW 相当品 | 2
個
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 両抱
| SAS-19-DW 相当品 | 1
個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-212 相当品
8
個
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | SFT-N112 相当品
4
個
計
土工費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.87
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.73
ｍ3
山砂
0.08
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
0.14
ｍ3
計
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～10㎝
ﾄﾞ切断 |  | 5
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.16
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 1.55
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | 6KV CV38mm2-3C 架空
| 再使用しない | 1
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | 6KV CV38mm2-3C 管内
| 再使用しない | 12
ｍ
電線管 撤去 | HIVE70 露出
| 再使用しない | 8
ｍ
引込柱 撤去 | CP-12-19-350 根かせ共
| 再使用しない | 1
本
気中開閉器 撤去 | 7.2KV 200A
| 地絡継電器含 | 1
| 再使用しない |  | 台
SOG制御箱 撤去 | 再使用しない
1
台
取引開閉器 撤去 | 再使用しない
1
台
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置盤 | 再使用しない
撤去 | 盤内ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ監視装置のみ再使用 | 1
面
腕金撤去 | 1500mm
| 再使用しない | 2
本
腕金撤去 | 1200mm
| 再使用しない | 1
本
支線 撤去 | 38mm2 再使用しない
1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 12.68
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.61
ｍ3
山砂
1.17
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.84
ｍ3
計
既存ｱｽﾌｧﾙﾄ | 解体・復旧 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
舗装・床版ﾀﾞｲﾔﾓﾝ | ｱｽﾌｧﾙﾄ切断 切断深さ ～10㎝
ﾄﾞ切断 |  | 67.6
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 2.34
ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
| 特に狭い場所 人力 | 23.42
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 10
ｍ
電線 撤去 | DV2.6mm-3C 架空
| 再使用しない | 1
径間
電線 撤去 | DVR80mm2
| 再使用しない | 1
径間
電線 撤去 | DVR2.6mm
| 再使用しない | 1
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV14mm2-3C 架空
| 再使用しない | 2
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV5.5mm2-2C 架空
| 再使用しない | 1
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV5.5mm2-3C 架空
| 再使用しない | 2
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CVV2mm2-2C 架空
| 再使用しない | 1
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CE2mm2-3C 架空
| 再使用しない | 1
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV80mm2-3C 架空
| 再使用しない | 1
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CET38mm2 架空
| 再使用しない | 1
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CET38mm2 管内
| 再使用しない | 34
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV14mm2-3C 管内
| 再使用しない | 24
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV5.5mm2-2C 管内
| 再使用しない | 12
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV5.5mm2-3C 管内
| 再使用しない | 47
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CVV2mm2-2C 管内
| 再使用しない | 12
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CET22mm2 管内
| 再使用しない | 15
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CE2mm2-3C 管内
| 再使用しない | 15
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | FPC5.5mm2-3C 管内
| 再使用しない | 10
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | HP1.6mm-3C 管内
| 再使用しない | 10
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CV3.5mm2-2C 管内
| 再使用しない | 19
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CVV2mm2-14C 管内
| 再使用しない | 10
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CVV2mm2-5C 管内
| 再使用しない | 10
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 撤去 | CPEV1.2mm-3P 管内
| 再使用しない | 9
ｍ
ﾒｯｾﾝ 撤去 | 38mm2
| 再使用しない | 2
径間
ｹ-ﾌﾞﾙ 取外し | CV150mm2-3C FEP管内
| 再使用する | 27
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 取外し | CVV2mm2-14C FEP管内
| 再使用する | 25
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 取外し | CVV2mm2-5C FEP管内
| 再使用する | 25
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 取外し | HP1.6mm-3C 管内
| 再使用する | 25
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 取外し | CPEV1.2mm-3P 管内
| 再使用する | 25
ｍ
ｹ-ﾌﾞﾙ 取外し | CEE2mm2-2C FEP管内
| 再使用する | 25
ｍ
電線管 撤去 | FEP100 地中
| 再使用しない | 25
ｍ
電線管 撤去 | FEP50 地中
| 再使用しない | 74
ｍ
電線管 撤去 | HIVE28 地中
| 再使用しない | 53
ｍ
電線管 撤去 | HIVE22 地中
| 再使用しない | 57
ｍ
電線管 撤去 | HIVE54 露出
| 再使用しない | 16
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
厚鋼電線管 | (G42) 再使用しない
撤去 |  | 34
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 400x400x200
| 再使用しない | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 500x500x500
| 再使用しない | 1
個
開閉器盤 撤去 | 400x800x250
| 再使用しない | 1
面
盛土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009/00-001
1
式
土工費 | (撤去) |  |  |  |  | 別紙 00-0009/00-002
1
式
計
盛土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0009/00-001
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
10
ｍ3
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.5
日
計
土工費 | (撤去) |  |  |  |  | 別紙 00-0009/00-002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 25
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
改修屋外工事 |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ補修費 | 場内整地 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
場内整地 | 真砂土 t50程度 5mmふるい
| 建物範囲除く | 12
| ≒240㎡ |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
鉄くず | H3
4.1
ｔ
銅くず | 1号銅線
334
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
556
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
隅遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
隅遣方
4
か所
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 28.2
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
養生 | 小規模 -
| - | 28.2
㎡
計
整理清掃 | [5 empty] | 別紙 00-0015
後片付け |  | 1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 28.2
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.5
| - - |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.03
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘ-ﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 10
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 10
ｍ3
計
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
構造体強度補正 | 強度補正 +3N/mm
10
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.04
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
改修屋外工事 |  | 給水配管移設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工費 | (給水設備設備) |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.82
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.22
ｍ3
山砂
1.6
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.6
ｍ3
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 46
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0022
料 |  | 1
式
PCB含有試験 | 絶縁油中のPCB含有試験
| 簡易測定法 | 3
検体
仮囲い他 | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0023
| 6ヶ月程度 | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 47
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 48
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0022
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 9
月
計
仮囲い他 | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0023
| 6ヶ月程度 | 1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 11
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 供用180日賃料 修理費含む | 11
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 11
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 11
ｍ
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 49
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.12
ｔ
計