## 表紙
| 令和８年度 |  |  | 「週休２日工事」
工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市立伊島小学校高圧受変電設備改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区伊島町1丁目6番6号
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期 8.9か月
令和9年3月31日まで 積算時期 令和 8年 3月
工事概要
〇電気設備工事
受変電設備、構内配電線路、構内通信線路、仮設工事、発生材処理、
キュービクル基礎工事
〇建築物概要
<構 造> 南校舎棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建
中校舎棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建
北校舎棟 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造3階建
体育館 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造2階建
<延べ面積> 7,022.44㎡

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証金含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
仮設工事
1
式
発生材処理
1
式
キュービクル基礎工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 受変電設備
1
式
計
構内配電線路 | 電力引込み
1
式
構内配電線路 | 構内低圧配電線路
1
式
計
構内通信線路 | 通信引込み
1
式
計
仮設工事 | 仮設
1
式
計
発生材処理 | 積込
1
式
発生材処理 | 運搬
1
式
発生材処理 | 処分
1
式
計
キュービクル基礎工事 | 直接仮設
1
式
キュービクル基礎工事 | 土工
1
式
キュービクル基礎工事 | 杭地業
1
式
キュービクル基礎工事 | 地業
1
式
キュービクル基礎工事 | 鉄筋
1
式
キュービクル基礎工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ
1
式
キュービクル基礎工事 | 型枠
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
キュービクル基礎工事 | 鉄骨
1
式
キュービクル基礎工事 | 左官
1
式
キュービクル基礎工事 | 囲障
1
式
キュービクル基礎工事 | 撤去
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
改修屋外工事 |  | 受変電設備 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受変電設備 | 箱体ZS160 屋根ﾍﾞｰｽSUS
3面体 | 低圧LCﾕﾆｯﾄ・予備品含む | 1
個
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) | 超高効率変圧器/無負荷低損失
(ｱﾓﾙﾌｧｽ高効率型)
温度計,防振ｺﾞﾑ(耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ)共
1
台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 150kVA
(60Hz用) | 超高効率変圧器/無負荷低損失
(ｱﾓﾙﾌｧｽ高効率型)
温度計,防振ｺﾞﾑ(耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ)共
1
台
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.75
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
2.95
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
0.67
ｔ
搬入費 | 複数搬入 1000kg以下
0.99
ｔ
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 7
ｍ
PAS付属ｹｰﾌﾞﾙ | 管内
(施工費) |  | 11
ｍ
導入線(PF管内)
21
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (80) 角型
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 28
ｍ
難燃FEP用異種管 | H-1型 (30)
接続材(材料費) |  | 2
組
難燃FEP用異種管 | H-1型 (80)
接続材(材料費) |  | 2
組
厚鋼電線管(溶融 | (28) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 14
㎡以上) |  |  | ｍ
厚鋼電線管(溶融 | (82) 露出(塗装無)
亜鉛付着量300g/ |  | 15
㎡以上) |  |  | ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 3
ｍ
耐衝撃性 | (22) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 6
ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
取引計器盤 | WP SUS 電柱取付
| 400×1200×200 | 1
個
接地測定端子
1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | H2-9 R8K-60
1
組
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
PAS操作用
固定金具 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 5.0kN
1
本
ﾄﾗｯｸ式ｱｰｽｵｰｶﾞ | 吊能力2.9t
運転 |  | 1
日
腕金(碍子別途) | 900㎜
6
本
腕金(碍子別途) | 1200㎜
2
本
腕金(碍子別途) | 1500㎜
2
本
腕金(碍子別途) | 1800㎜
1
本
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
底板 | 2号(500φ×厚100㎜)
1
個
根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) | 2号(～12m)
1
個
支線 | 22mm2
1
か所
支線ｶﾞｰﾄﾞ | 硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ(黄色)2.2m
(材料費) |  | 1
個
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形
3
個
高所作業車(ﾄﾗｯｸ | 12ｍ
架装ﾘﾌﾄ) |  | 2
台
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 36
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 26
ｍ
導入線(PF管内)
57
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
28
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
14
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (30) 角型
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 6
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (50) 角型
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 62
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (80) 角型
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 36
ｍ
難燃FEP(難燃性波 | (100) 角型
付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) |  | 71
ｍ
耐衝撃性 | (16) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 36
ｍ
耐衝撃性 | (28) 地中
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 26
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾚｼﾞﾝ接続 | 2.0sq 3心
2
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 5.5sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 14sq 3心
6
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 22sq 3心
| 耐火ケーブル用 | 2
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 38sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 60sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 100sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 150sq 3心
3
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 200sq 3心
1
組
接地極 | 14φ×1.5m～3連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
EA,EACD |  |  | か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
EB |  |  | か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
ED,ELB |  |  | か所
接地極埋設標 | 黄銅板製
5
枚
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
6
ｍ
消火器 | ABC10型 屋外ﾎﾞｯｸｽ共
1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | M-3 R2K-60
| ｾﾊﾟﾚｰﾀ共 | 1
| 軽量鋼矢板LSP2型(M3掘削箇所)含む |  | 組
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺｱ抜き | 100～150mm FEP30
2
か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺｱ抜き | 100～150mm FEP50
6
か所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺｱ抜き | 100～150mm FEP80
5
か所
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ｺｱ抜き | 100～150mm FEP100
10
か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋外工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋外工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C FEP内(PF･CD)
27
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 27
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 27
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 53
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 27
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 43
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 67
ｍ
ﾚｼﾞﾝ接続 | 2.0sq 3心
2
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 5.5sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 14sq 3心
6
組
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋外工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾚｼﾞﾝ接続 | 22sq 3心
| 耐火ケーブル用 | 2
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 38sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 60sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 100sq 3心
1
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 150sq 3心
3
組
ﾚｼﾞﾝ接続 | 200sq 3心
1
組
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 10t
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ仮設用 | 1
日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 | 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) | 標準 | 1
日
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | 金属類 人力
13.6
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
1.11
ｍ3
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄがら 人力
5.81
ｍ3
発生材積込み | 水銀使用製品産業廃棄物 人力
0.01
ｍ3
積込み | 小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3
4.03
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 金属類 | 13.1
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃プラ類 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 5.81
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
発生材運搬 | 水銀使用製品産業廃棄物 | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 4.03
| 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
発生材処分 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
0.26
ｔ
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
14.3
ｔ
発生材処分 | 水銀使用製品産業廃棄物
| 10kg未満 | 1
式
建設発生土処分
4.03
ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 5.7
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
3.4
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
| - | 1
往復
場内整地 | 真砂土 t50程度 5mmふるい 2t以下
| 工事範囲すべて ≒25.9m2 | 1.3
| 運搬・敷き均し共 |  | ｍ3
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 杭地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小口径鋼管杭 | ｱﾙﾌｧﾌｫｰｽﾊﾟｲﾙ工法
φ139.8mm(t4.5 STK400)
先端羽根φ350㎜(ｔ12.0 SS400)
杭頭ｷｬｯﾌﾟ(t4.5 SS400)
| L10.95m 4本 | 4
本
重機回送費
1
式
施工費 | 法定福利費含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
2.6
ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 材工共 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 40
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 0.5
ｔ
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D16
異形棒鋼 |  | 0.3
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.8
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.8
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=21 S15
| 粗骨材20 | 9.8
ｍ3
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
小型車割増
9.8
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
型枠 | 普通合板型枠
| - 基礎部 | 18.6
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
18.6
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
18.6
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鋼材 | SS400 H-150*150*7*10
1.2
ｔ
鋼材 | SS400 L-65*65*6
0.1
ｔ
鋼材 | SS400 PL-9
65.9
kg
鋼材 | SS400 PL-6
65.7
kg
ｴｷｽﾊﾞﾝﾄﾞﾒﾀﾙ | XG-12(歩行用)
13.3
㎡
高力ボルトF8T | M16*45
79
組
高力ボルトF8T | M20*55
42
組
ｱﾝｶーﾎﾞﾙﾄ | SNR400 M16*400
32
本
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
JIS形 | ﾋﾞﾙ鉄骨
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け | 1,000本未満 | 116
| 施工手間 |  | 本
工場加工費
1.4
ｔ
工場溶接費
73.6
ｍ
溶融亜鉛メッキ | HDZT77
1.4
ｔ
鉄骨運搬費 | 【鉄骨製作工場→メッキ工場】
1.4
ｔ
鉄骨運搬費 | 【メッキ工場→現場】
1.4
ｔ
現場取付費
1.4
ｔ
点検梯子 | 材工共
| 支柱φ34 踏み桟φ19 | 1
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ |  | 式
侵入防止蓋 | SUS HL t=1.2
| あと施工ｱﾝｶｰ(M12)共 | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
特記なき限り、材工共とする
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 25.9
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 囲障
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ | 朝日UNﾌｪﾝｽA1800-40同等 H=1,800
| (40 亜鉛ﾒｯｷ品) | 16.8
| 材工 |  | ｍ
両開きﾌｪﾝｽ扉 | 朝日UNﾌｪﾝｽ門扉 W=1,800
| (40 亜鉛ﾒｯｷ品) | 1
| 材工 |  | 組
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用
(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎) |  | 5.8
ｍ3
ﾌｪﾝｽ撤去 | H=1.8m 集積共
18.9
ｍ
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
改修屋外工事 |  | 受変電設備 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
受変電設備 | 2面体 空調電源分岐盤共
撤去 | 再使用しない | 1
個
変圧器(6kV/3kV) | 単相 100kVA - 再利用しない
撤去 |  | 1
個
変圧器(6kV/3kV) | 三相 150kVA - 再利用しない
撤去 |  | 1
個
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 36kvar
(60Hz用) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 台
蛍光灯器具 | 露出形 FL 10W ×1
撤去 | 再使用しない | 2
個
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
1.4
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
0.29
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
0.45
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
装柱材 | ﾊﾞﾝﾄﾞ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 片抱（SABD-19S-DW）
2
個
腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ | ｱｰﾑﾀｲﾚｽ 両抱（SAS-19-DW）
1
個
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ | IBT-212
8
個
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ | SFT-N112
4
個
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去6kV CVｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 5
ｍ
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製
撤去 | 200A
再使用しない
1
台
構内柱 | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.46
ｍ3
山砂
0.65
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し
| - | 1
往復
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
| 再使用しない | 3
ｍ
撤去EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
撤去EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 2C FEP内(PF･CD)
| 再使用しない | 3
ｍ
撤去 CVTｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去 CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去 CVｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 6
ｍ
撤去 CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去 CVｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 7
ｍ
撤去 CVｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去 CVｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去 FPｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 2
ｍ
撤去 CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
| 再使用しない | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE22,HIVE22) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE36,HIVE36) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE54,HIVE54) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
改修屋外工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 構内低圧配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE70,HIVE70) 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP)撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
取引計器盤 | 再使用しない
撤去 |  | 3
個
空調電源分岐盤 | SUS製 屋外壁掛型
撤去 | W:500×H:1000×D:200 | 1
| 再使用しない |  | 面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
改修屋外工事 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信引込み
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.4㎜- 2P
| 管内 | 15
| 再使用しない |  | ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P 管内
| 再使用しない | 15
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
| 再使用しない | 30
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
改修屋外工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 60㎟ FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2- 3C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
撤去 | FEP内(PF･CD) | 5
| 再使用しない |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 11
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 29
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 27
撤去 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
改修屋外工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
鉄くず | H2
0.3
ｔ
鉄くず | H3
0.9
ｔ
銅くず | 1号銅線
192
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
320
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
遣方 | 小規模
25.9
㎡
計
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
墨出し | 小規模 -
| - | 25.9
㎡
計
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
養生 | 小規模 -
| - | 25.9
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
整理清掃 | 小規模 -
後片付け | - | 25.9
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | 材工共 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 FC=18 S18
| 粗骨材20 | 1.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 1.3
| - - |  | ｍ3
小型車割増
1.3
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.04
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
構造体強度補正 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
構造体強度補正 | +6N
9.8
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 9.8
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3以上 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 30m3以上 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 9.8
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
改修屋外工事 |  | キュービクル基礎工事 |  |  | 鉄骨
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｽｸﾗｯﾌﾟ | H2
46
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 42
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0018
料 |  | 1
式
PCB含有試験 | 絶縁油中のPCB含有試験
| 簡易測定法 | 3
検体
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0019
| 6ヶ月程度 | 1
式
仮設基礎費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 43
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 44
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0018
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 9
月
計
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ |  |  |  |  | 別紙 00-0019
| 6ヶ月程度 | 1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 基本料 修理費含む | 15
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 掛払い手間 | 15
ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
（日額損料） | 供用1日賃料 修理費含む | 15
ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) |  | 15
ｍ
計
仮設基礎費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
H型鋼ﾘｰｽ | 250×2.0m
2
本
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | H型鋼 250×2.0m ﾘｰｽ品
施工費 |  | 2
本
H型鋼ﾘｰｽ | 250×2.2m
3
本
仮設ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | H型鋼 250×2.2m ﾘｰｽ品
施工費 |  | 3
本
鉄骨運搬 | 製作工場→現場
0.76
ｔ
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 45
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.27
ｔ
計