## 表紙
「週休２日工事」
| 令和8年度 |  | 工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市サウスヴィレッジ受水槽ほか改修工事
工事場所 |  |  | 岡山市南区片岡2468番地
工 期 |  |  | 令和 年 月 日 共通費算定工期：8.9か月
令和 9年 3月 31日 積算時期：令和8年3月
工事概要
〇機械設備工事
給水設備、排水設備、消火設備、仮設工事、撤去工事
〇建築物概要
〈構 造〉サウスヴィレッジ（米と酒の館）鉄骨造5階建
〈延べ面積〉サウスヴィレッジ（米と酒の館）1,553.58㎡
〇附帯工事
電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
（契約保証費を含む） | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
改修屋外工事
1
式
米と酒の館改修屋内工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
米と酒の館改修屋内工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
仮設工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
米と酒の館改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
米と酒の館改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
仮設工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
仮設工事 | 仮設工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
米と酒の館改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
米と酒の館改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
仮設工事 | 仮設工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用高性能 | EF接合 地中配管 75A
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(HPPE) |  | 26
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 8
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 VC-4( 900H)
1
組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A ×800L
3
個
埋設標示ｼｰﾄ | 150 ﾀﾞﾌﾞﾙ
26
ｍ
埋設標示柱 | 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製
| 70□×450L | 8
個
穴明け補修 | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ穴明け 壁厚200mm
| φ125 | 3
か所
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 8
| 80A |  | ｍ
配管分岐 | 保温無 鋼管 80A
1
か所
配管支持架台A1 | 三角形 400×300H SUS
2
個
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ取外し | [5 empty] | 別紙 00-0003
･補修 |  | 1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
改修屋外工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<機器>
仮設受水槽 | FRP製現場組立型 有効20.0ｍ3
| 2000x5000x2500H平架台･調整架台付 | 1
| 搬入･組立･据付費共 |  | 基
仮設給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 推定末端圧一定ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御
ﾄ | 自動交互並列運転 制御盤 圧力発
信機 流量ｾﾝｻｰ ﾁｪｯｸ弁 圧力ﾀﾝｸ
他標準付属品一式 据付費共
| 40×50×320L/min×3.7kw | 1
基
<給水設備>
給水・耐衝撃性 | 地中配管 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 100A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 11
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 75A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 10
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 80A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 80A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A ×800L
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
1
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 40A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修屋外工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
既設管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
既設降水管閉止工 | [5 empty] | 別紙 00-0006
事 |  | 1
式
<排水設備>
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
配管用防虫網 | 100A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
<撤去>
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
米と酒の館改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TW-1 | FRP製現場組立型 有効40.0ｍ3
受水槽 | 3500x5000x3000H 平架台付 | 1
| 搬入･組立･据付共 |  | 基
TWH-1 | FRP製現場組立型 有効24.0ｍ3
高架水槽 | 3500x3500x2500H 平架台付 | 1
| 搬入･組立･据付共 |  | 基
PW-1 | 多段渦巻･ﾅｲﾛﾝｺｰﾃｲﾝｸﾞ
揚水ポンプ | 防振架台 他付属品 据付費共 | 2
| 80×80×600L/min×7.5kW |  | 台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 8
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 33
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 9
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
給水・一般配管用 | 溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 150SU | 6
ｍ
給水・一般配管用 | 溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 100SU | 16
ｍ
給水・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 | 機械室・便所 25SU | 6
ｍ
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
3
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
6
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 80A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
電磁弁 | 20A
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 80A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
米と酒の館改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
緊急水栓 | T200SNR13
1
個
緊急遮断弁 | 機械式 100A 感震器共
2
組
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A ×800L
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A ×800L
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A ×500L
1
個
防振継手 | ﾃﾌﾛﾝ製 150A(3山)
1
個
防振継手 | ﾃﾌﾛﾝ製 100A(3山)
2
個
防振継手 | ﾃﾌﾛﾝ製 80A(3山)
4
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
米と酒の館改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 16
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
配管用防虫網 | 50A
2
個
配管用防虫網 | 100A
3
個
配管支持架台D | 溝型鋼 300 SUS
2
個
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
米と酒の館改修屋内工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火用補充水槽 | SUS製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 有効0.2m3
TF-1 | 架台500H その他付属品 | 1
| 搬入･組立･据付共 |  | 基
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 3
改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手（消 | 10Kﾌﾗﾝｼﾞ 接液部SUS 50A
防認定品） | ×500L | 1
個
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 3
| 50A |  | ｍ
配管切断 | 保温有 鋼管 50A
1
か所
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
米と酒の館改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
既設管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
米と酒の館改修屋内工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
米と酒の館改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 70
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 162
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| ﾗｯｸ | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 37
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 73
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 9
ｍ
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 39(E39,36) 3方出
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
屋外(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 150× 150× 100
塗装共 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
米と酒の館改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | 屋内壁掛型 鋼板製
| 予備品共 | 1
| 工場制作品 |  | 面
LED回転灯 | 屋外 赤色
| AC100～242V | 1
台
電動機結線費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
水位制御用電極棒 | 3P
3
個
水位制御用電極棒 | 5P
4
個
電極結線
7
組
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 4
か所
壁点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 2
か所
貫通処理 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
米と酒の館改修屋内工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 4C FEP内(PF･CD)
25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 16
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 25
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 16
ｍ
貫通処理 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ | 防雨ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ 丸形
4
枚
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁表示板 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
表示札 ｱｸﾘﾙ製 | ﾊﾞﾙﾌﾞ表示札,SUS鎖共
40×100×3t |  | 1
枚
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.04
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2.64
ｍ3
山砂
3.4
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ取外し | [5 empty] | 別紙 00-0003
･補修 |  | 1
式
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ取外し
･再取付 |  | 61.3
㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ新品補
充 |  | 5.2
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
改修屋外工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 11
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 10
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 2
| 20A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板 | 2
| 100A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛鉄板 | 1
| 80A |  | 個
計
既設管切断接続 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配管分岐 | 保温無 鋼管 100A
1
か所
配管分岐 | 保温無 鋼管 80A
1
か所
計
既設降水管閉止工 | [5 empty] | 別紙 00-0006
事 |  | 1
式
一般配管用 | 10K(ｳｴﾊｰ) 150A
ｽﾃﾝﾚｽ鋼ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 |  | 1
個
配管切断 | 保温有 鋼管 150A
2
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
改修屋外工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
仮設受水槽撤去 | FRP製 20m3 再使用しない
1
基
給水仮設ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯ | 3.7kw 再使用しない
ﾄ撤去 |  | 1
基
計
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 100A | 22
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 75A | 10
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 50A | 2
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 40A | 2
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 20A | 2
ｍ
計
弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
弁類撤去 | 100A 再使用しない
2
個
弁類撤去 | 80A 再使用しない
1
個
ﾌﾚｷ類撤去 | 80A 再使用しない
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
米と酒の館改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 9
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 6
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 33
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 24
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 6
| 150A |  | ｍ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.4
ｔ
計
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
1
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 100A
2
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 150A
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
米と酒の館改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管支持架台A1 | 三角形 400×300H SUS
3
個
配管支持架台B1 | 門型 200×700H SUS
2
個
配管支持架台B3 | 門型 300×300H SUS
3
個
配管支持架台B4 | 門型 500×300H SUS
2
個
配管支持架台C1 | 門型 300×390/640H SUS
2
個
配管支持架台 | 門型 350×900H SUS
遮断弁 |  | 2
個
計
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 17
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 17
| 12m未満 - - 供用30日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 17
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 7
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 7
| - 供用30日 |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 7
| - |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
米と酒の館改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管接続 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
配管切断 | 保温無 樹脂管 100A
1
か所
配管切断 | 保温無 樹脂管 50A
1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
米と酒の館改修屋内工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
配管支持架台B2 | 門型 200×300H SUS
5
個
配管支持架台D | 溝型鋼 300 SUS
3
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
米と酒の館改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
受水槽撤去 | FRP製 有効40.0m3
1
基
高架水槽撤去 | FRP製 有効24.0m3
1
基
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 | 7.5kw 再使用しない
2
台
消火補充水槽撤去 | 鋼板製 有効0.2m3
1
基
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
搬出費(撤去用) | 単独搬出 100㎏/m3未満
1.72
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 100㎏/m3未満
1.19
ｔ
搬出費(撤去用) | 単独搬出 250㎏以下
0.4
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
米と酒の館改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
（給水）
鋼管撤去（ねじ） | 地中配管
（再使用無し） | 80A | 18
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 150A | 6
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 100A | 24
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 80A | 33
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 25A | 6
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 20A | 9
ｍ
（消火）
鋼管撤去（ねじ） | 機械室・便所配管
（再使用無し） | 50A | 3
ｍ
（排水）
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 100A | 16
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 50A | 8
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 機械室・便所配管
再使用無し） | 25A | 1
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
米と酒の館改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
弁類撤去 | 150A 再使用しない
1
個
弁類撤去 | 100A 再使用しない
2
個
弁類撤去 | 80A 再使用しない
6
個
ﾌﾚｷ類撤去 | 150A 再使用しない
1
個
ﾌﾚｷ類撤去 | 100A 再使用しない
2
個
ﾌﾚｷ類撤去 | 80A 再使用しない
6
個
計
保温材撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6
| 150A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 24
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 33
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 9
| 20A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
米と酒の館改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
配管切断 | 保温無 鋼管 80A
4
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 80A
1
か所
給水栓化粧ﾌﾟﾗｸﾞ | 80A
2
個
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.39
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 3.39
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
米と酒の館改修屋内工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗ類 人力
17.92
ｍ3
発生材積込み | 金属くず 人力
2.42
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗ類 | 17.92
| DID区間有り 24.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 金属くず | 2.06
| DID区間有り 24.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | 台
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 土砂 DID区間有り | 3.4
| 15.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
米と酒の館改修屋内工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 再資源化
0.01
ｔ
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（破
砕埋立） |  | 3.12
ｔ
金属くず（最終処
分） |  | 2.03
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0026/00-001
1
式
建設発生土処分
3.4
ｍ3
計
ｽｸﾗｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0026/00-001
1
式
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | H(ﾍﾋﾞｰ)3
0.17
ｔ
1号銅線
29
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
48.33
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
米と酒の館改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
計
貫通処理 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
仮設足場 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 32
| 22m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 32
| 22m未満 - - 供用20日 |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 32
| 22m未満 - - |  | ㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
米と酒の館改修屋内工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 36
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
撤去 | 管内 | 56
| 再使用しない |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
撤去 | 管内 | 74
| 再使用しない |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
撤去 | ﾗｯｸ | 7
| 再使用しない |  | ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
撤去 | ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
| 再使用しない |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
薄鋼電線管 | (C51) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 200× 200× 150
撤去 | 再使用しない | 2
個
揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | 壁掛型 鋼板製 W750×H1,500×D300
撤去 | 再使用しない | 1
面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
米と酒の館改修屋内工事 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通処理 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 4C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
撤去 | FEP内(PF･CD) | 16
| 再使用しない |  | ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 25
撤去 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) | 再使用しない | 16
撤去 |  |  | ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 38
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0034
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水装置設計審査 | 40mm以上 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(損料) | A型 1.2×0.8ｍ
| 共用40日 | 24
ｍ
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(基本料) | A型 1.2×0.8m
24
ｍ
ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ(架払い) | A型 1.2×0.8m
24
ｍ
計
情報共有ｼｽﾃﾑ利用 | [5 empty] | 別紙 00-0034
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 9
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
5.17
ｔ
計