## 表紙
「週休２日工事」
| 令和8・9年度 |  | 工事数量総括表
工 事 名 |  |  | 岡山市伊島コミュニティハウス増築ほかに伴う機械設備工事
工事場所 |  |  | 岡山市北区伊島町二丁目1298番2
工 期 |  |  | 令和 年 月 日から 共通費算定工期９．４か月
令和 ９年 ７月３０日まで 積算時期 令和８年７月
工事概要
〇機械設備工事
空調設備,換気設備,衛生器具設備,給水設備,排水設備,給湯設備,雑工
〇建築物概要
<構 造> 鉄骨造2階建
<延べ面積> 213.19㎡
〇別途工事
建築工事,電気設備工事

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
(契約保証費を含む) | 1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
新営屋内工事
1
式
改修屋内工事
1
式
改修屋外工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
新営屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修屋内工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
改修屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
新営屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
改修屋内工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 機器設備
1
式
空調設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
改修屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-1 | 天吊型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0ｋW､暖房：11.2kW | 1
| 付属品共 |  | 組
PAC-2 | 天吊型 同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：10.0ｋW､暖房：11.2kW | 1
| 付属品共 |  | 組
2段設置架台 | K-KW10G
1
組
室外機用基礎 | 転倒防止金具共
2
組
ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（ｽﾘｰ | 電気亜鉛めっき製 C: 20本程度
ﾌﾞ打込式) | 下向打 M10×70L | 2
本
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径（ 1/4B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 9.52外径（ 3/8B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 20
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 20
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 25A
保温付き） |  | 3
ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 ND-25
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 25
ｍ
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-1 | 低騒音型 ﾀﾞｸﾄ接続径：φ150
天井換気扇 | 風量：710m3/h | 2
| 24H換気ｽｲｯﾁ(強弱)､ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共 |  | 台
OA-1 | 風量：100.0m3/h
給気ｸﾞﾘﾙ | P-18GL6,ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共 | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
新営屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PAC-3 | 天吊型 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房：7.1ｋW､暖房：8.0kW | 1
| 付属品共 |  | 組
室外機用基礎 | 転倒防止金具共
1
組
ﾎｰｸｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ（ｽﾘｰ | 電気亜鉛めっき製 C: 20本程度
ﾌﾞ打込式) | 下向打 M10×70L | 2
本
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径（ 3/8B） 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 4
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 4
ｍ
空調用ﾄﾞﾚﾝ配管（ | 屋内一般配管 25A
保温付き） |  | 3
ｍ
排水・ｶﾗｰ硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 ND-25
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 3
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EF-1 | 低騒音型 ﾀﾞｸﾄ接続径：φ150
天井換気扇 | 風量：710m3/h | 1
| 24H換気ｽｲｯﾁ(強弱)､ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共 |  | 台
EF-2 | 低騒音型 ﾀﾞｸﾄ接続径：φ100
天井換気扇 | 風量：80.0m3/h | 2
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共 |  | 台
EF-3 | 低騒音型 ﾀﾞｸﾄ接続径：φ100
天井換気扇 | 風量：180.0m3/h | 1
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共 |  | 台
OA-1 | 風量：100.0m3/h
給気ｸﾞﾘﾙ | P-18GL6,ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共 | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
改修屋内工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 6
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
改修屋内工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腰掛便器 | BC-P110S,CF-18ALP
1
組
腰掛便器 | BC-P110S,CW-PC12QE-NECK
1
組
紙巻き | CF-AA23D（取付費は便器に含む）
1
個
L型手すり | NKF-3WU2(紙巻き器付)
1
組
L型手すり | KF-920AE70D12J
1
組
可動手すり | NF-471EH70JU
1
組
フック | KF-D19
1
組
洗面器 | L-176UAN,LF-P02B
1
組
ベビーシート | AC-OK-21F
1
組
ベビーチェア | AC-BK-F62
1
組
ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | PTOM-B210S
1
組
ｶｳﾝﾀｰ式手洗い | MB-451KAWS,LF-P02B,LF-105SAL-H
1
組
化粧鏡 | W950×H1200
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 14
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 50A
1
個
ﾄﾞﾙｺﾞ通気弁 | 配管用 JDE-40 -
| - | 1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
改修屋内工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 13
ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
改修屋内工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス給湯器 | 24号壁掛け |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| CQ-C2434WZ-C | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 式
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
【ガス工事費】
都市ガス設備
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
配管類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
改修屋内工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
建設発生土運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
建設発生土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
散水栓 | 13A,散水栓BOX(SUS)共
1
組
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 20A
桝内設置用） |  | 1
個
埋設用仕切弁（弁 | JIS10K 25A
桝内設置用） |  | 2
個
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-P( 550H)
1
組
弁桝 | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-1( 550H)
2
組
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A ×300L
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A ×300L
3
個
青銅ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ) 20A
1
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
量水器更新 | 40A → 25A |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
給水装置工事申請
書作成費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 43
(VP) |  |  | ｍ
① | φ200 H:610
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 防護蓋（T-8）共 | 1
(塩ビ小口径) |  |  | 組
② | φ300 H:590
トラップ桝 | ﾚｼﾞｺﾝ製蓋密閉式共 | 1
(樹脂製) |  |  | 組
③ | φ200 H:520
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | 防護蓋（T-8）共 | 1
(塩ビ小口径) |  |  | 組
④ | φ300 H:460
トラップ桝 | ﾚｼﾞｺﾝ製蓋密閉式共 | 1
(樹脂製) |  |  | 組
⑤ | φ300 H:450
トラップ桝 | ﾚｼﾞｺﾝ製蓋密閉式共 | 1
(樹脂製) |  |  | 組
公) | φ300 H:1050
取付桝 | 防護蓋（T-8）共 | 1
組
a | φ300 H:200
雨水桝(ポリプロ | レジコン蓋共 | 1
ピレンため桝) |  |  | 組
b | φ300 H:250
雨水桝(ポリプロ | レジコン蓋共 | 1
ピレンため桝) |  |  | 組
c | φ300 H:360
雨水桝(ポリプロ | レジコン蓋共 | 1
ピレンため桝) |  |  | 組
d | φ300 H:300
雨水桝(ポリプロ | レジコン蓋共 | 1
ピレンため桝) |  |  | 組
e | φ300 H:340
雨水桝(ポリプロ | レジコン蓋共(耐圧仕様) | 1
ピレンため桝) |  |  | 組
f | φ300 H:300
雨水桝(ポリプロ | 塩ﾋﾞ蓋共 | 1
ピレンため桝) |  |  | 組
GT | 管底GL-540
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | 桝深さGL-540 | 1
(FRP製) | SUS製蓋 |  | 組
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
排水設備等計画確
認申請書作成費 |  | 1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
新営屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 46
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 46
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
改修屋内工事 |  | 空調設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.81
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.2
ｍ3
山砂
0.6
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
改修屋内工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
改修屋内工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 24
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 75A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 75A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 100A |  | ｍ
通気管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 40A |  | ｍ
通気管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
通気管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
通気管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 50A |  | ｍ
通気管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
改修屋内工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス給湯器 | 24号壁掛け |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| CQ-C2434WZ-C | 1
| ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 式
給湯器（高効率） | CQ-C2434WZ-C
業務用 |  | 1
台
台所用リモコン | RC-7626M
1
個
配管カバー | H40K-450
1
個
金属可とう管 | C15A-20CM
(屋外用) |  | 1
個
金属可とう管 | C20A-20CM
(屋外用) |  | 1
個
給湯器搬入取付費
1
式
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ据付
1
個
計
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
1
組
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
3
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 2
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
1
組
二連紙巻器撤去 | 再使用しない
2
個
紙巻器撤去 | 再使用しない
4
個
鏡撤去 | 再使用しない
3
枚
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 | ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない
1
組
ｼｬﾜｰ式混合水栓 | 撤去費
[参考] 撤去 |  | 2
個
横水栓撤去 | 再使用しない
5
個
EF-8 | 壁設置
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ撤去 | 再使用しない | 1
組
EF-9 | SUS製防雨ｶﾊﾞｰ共
天井換気扇撤去 | 再使用しない | 1
組
EF-10 | 羽根径:10cm SUS製防雨ｶﾊﾞｰ共
天井換気扇撤去 | 再使用しない | 1
組
EF-11 | 羽根径:25cm SUS製防雨ｶﾊﾞｰ共
一般換気扇撤去 | 再使用しない | 1
組
EF-12 | 羽根径:8.0cm
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ撤去 | SUS製深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ共 | 1
| 再使用しない |  | 組
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
改修屋内工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
鋼管撤去（ねじ） | 屋内一般管
（再使用無し） | 20A | 21
ｍ
鋼管撤去（ねじ） | 屋内一般管
（再使用無し） | 25A | 28
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 50A | 7
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 75A | 30
ｍ
塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去（ | 屋内一般配管
再使用無し） | 100A | 11
ｍ
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009/00-001
1
式
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0009/00-002
1
式
計
保温撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0009/00-001
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 25A 再使用しない |  | ｍ
計
配管切断 | [5 empty] | 別紙 00-0009/00-002
1
式
配管切断 | 保温有 鋼管 20A
1
か所
配管切断 | 保温有 鋼管 25A
2
か所
配管切断 | 保温無 樹脂管 100A
3
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
改修屋内工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
発生材積込み | ｶﾞﾗｽ･陶器くず 人力
0.13
ｍ3
発生材積込み | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力
0.09
ｍ3
発生材積込み | 金属くず 人力
0.08
ｍ3
計
発生材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 - | 1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | 台
計
発生材処分 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
金属くず（最終処
分） |  | 0.09
ｔ
ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ・陶器等
（安定型処分） |  | 0.13
ｔ
がれき類（安定型
処分） |  | 0.03
ｔ
計
建設発生土運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 5.5
| 2.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
改修屋内工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土処分 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
建設発生土処分
5.5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
改修屋外工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
量水器更新 | 40A → 25A |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
量水器 取付 | 25A
1
個
量水器 取外し | 40A
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
改修屋外工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 10.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.4
ｍ3
山砂
5.3
ｍ3
土工機械運搬 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) |  | 1
往復
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 37
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ使用 | [5 empty] | 別紙 00-0017
料 |  | 1
式
計
一般管理費等(積上) 明細 | [5 empty] | 38
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
給水装置設計審査 | 25mm以下 100/110を計上
・検査手数料 |  | 1
式
排水設備計画確認 | 大便器2個以内 100/110を計上
及び検査手数料 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 39
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報共有ｼｽﾃﾑ使用 | [5 empty] | 別紙 00-0017
料 |  | 1
式
情報共有ｼｽﾃﾑ利用
料 |  | 10
月
計
一般管理費等(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 40
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
産業廃棄物処理税 | 産業廃棄物処理税×100/110を計上
0.25
ｔ
計